Редакция от 1 янв 2016

Каков порядок списания огнетушителей?

Согласно п. 4.3.11. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, утв. приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179 (далее - СП 9.13130.2009), каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом не реже одного раза в 5 лет должны быть пройти ряд испытаний.

Если огнетушитель или его элементы прошли неудачно данные испытания, и они не могут быть отремонтированы, то их следует вывести из эксплуатации на основании акта о плановом техническом обслуживании и его результатах (непригодность огнетушителей к дальнейшему использованию), выданного организацией, которая занимается заправкой и обслуживанием огнетушителей.

Согласно п. 4.7.2. СП 9.13130.2009 запрещается эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления.

Таким образом, списание огнетушителей возможно на основании визуального осмотра корпуса огнетушителя и выявления дефектов.

Если выявлены явные повреждения, то:

- пишется служебная записка руководителю организации о выявленных дефектах,

- решением руководителя организации создается комиссия для списания огнетушителей,

- комиссией составляется акт о невозможности дальнейшей эксплуатации огнетушителей и о необходимости их списания,

- утвержденный руководителем организации акт передается в бухгалтерию.

Если комиссия не может сделать однозначный вывод об исправности огнетушителей, то их отправляют на проверку в организацию, которая занимается заправкой и обслуживанием огнетушителей. По итогам внеплановой проверки данная организация составляет акт о непригодности огнетушителей к дальнейшему использованию.

На основании полученного документа бухгалтерия осуществляет списание огнетушителей.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018