Редакция от 26 сен 2016

Требования к пожарному водоснабжению

Лысиков С.А.

Внутренний противопожарный водопровод (далее – ВПВ) – это система трубопроводов и технических средств, подающих воду к пожарным кранам.

ВПВ должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. ВПВ оборудуют внутренними пожарными кранами в количестве, необходимом для тушения пожаров на территории здания. Это указано в статье 86 Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений соблюдайте:

- проектные решения;

- требования нормативных документов по пожарной безопасности или специальных технических условий.

На объекте храните исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Когда создавать ВПВ

С помощью таблицы можно определить, нужно ли создавать внутренний противопожарный водопровод, и рассчитать минимальный расход воды на тушение пожаров.

| Тип строения | На основании чего принимать решение о создании ВПВ | Расход воды на тушение пожара |
| --- | --- | --- |
| Жилые и общественные здания Административно-бытовые здания | Таблица 1 | Таблица 3 Учитывайте одновременное действие пожарных кранов и спринклерных или дренчерных установок. Если здание выше 50 м и его объем до 50 000 куб. м – предусмотрите 4 струи по 5 л/с каждая. Если здание больше – 8 струй по 5 л/с каждая |
| Производственные и складские здания | Таблица 2 |  |

Таблица составлена на основе свода правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», утвержденного МЧС России от 25 марта 2009 г. № 180 (далее – СП 10.13130.2009).

Если в здании есть части с разной этажностью или помещения различного назначения, то решение о создании ВПВ или расходе воды принимайте отдельно для каждой части здания.

Когда ВПВ не нужен

Внутренний противопожарный водопровод не нужен в следующих случаях (п. 4.1.5 СП 10.13130.2009):

- в зданиях и помещениях меньше или ниже, чем указано в таблицах 1 и 2;

- в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов;

- в банях;

- в зданиях кинотеатров сезонного действия на любое число мест;

- в производственных зданиях, где вода может вызвать взрыв, пожар, распространение огня;

- в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема;

- в производственных зданиях III–V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 куб. м;

- в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий;

- в помещениях для хранения овощей и фруктов;

- в холодильниках, не оборудованных хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей;

- в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений;

- в производственных зданиях по переработке сельскохозяйственной продукции категории В, I и II степеней огнестойкости, объемом до 5000 куб. м.

Требования к ВПВ

Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.

Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.

При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, предусмотрите устройство раздельной сети противопожарного водопровода.

Это указано в пункте 4.1.7 СП 10.13130.2009.

Если в здании 17 этажей и больше, внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания должны иметь два выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм. Это нужно для подключения передвижной пожарной техники (п. 4.1.15 СП 10.13130.2009).

Требования к пожарным кранам

Устанавливайте внутренние пожарные краны преимущественно:

- у входов;

- на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток;

- в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах.

Учтите, что расположение кранов не должно мешать эвакуации людей.

Давление у пожарных кранов должно быть таким, чтобы получать компактные пожарные струи высотой, позволяющей потушить пожар в самой высокой и удаленной части помещения. Наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи равны высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия. Минимальные размеры приведены в таблице.

| Тип здания | Минимальный размер струи |
| --- | --- |
| Жилые, общественные, производственные и вспомогательные здания ниже 50 м | Не меньше 6 м |
| Жилые здания выше 50 м | Не меньше 8 м |
| Общественные, производственные и вспомогательные здания промышленных предприятий выше 50 м | Не меньше 16 м |

Требования к насосным установкам

Если во внутреннем противопожарном водопроводе не хватает давления, предусмотрите пожарные насосные установки. Располагайте их на первых этажах, но не ниже первого подземного этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. Пожарные насосные установки можно располагать в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.

Помещения пожарных насосных установок должны:

- быть отапливаемыми;

- быть отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45;

- иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу.

На напорной линии у каждого пожарного насоса предусмотрите обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей – задвижку и манометр. Если пожарный насос работает без подпора, на всасывающей линии задвижку устанавливать не нужно.

Насосные установки для противопожарных целей проектируйте с ручным или дистанционным управлением.

Ручное, дистанционное и автоматическое управление предусмотрите для:

- зданий выше 50 м;

- зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными установками;

- домов культуры;

- конференц-залов;

- актовых залов.

При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки устанавливайте в пожарных шкафах или рядом с ними. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ устанавливать пусковые кнопки в шкафах не нужно. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов должен поступать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.

При автоматическом управлении пожарной насосной установкой предусмотрите (п. 4.2.9 СП 10.13130.2009):

- автоматический пуск и отключение основных пожарных насосов в зависимости от требуемого давления в системе;

- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении основного пожарного насоса;

- одновременную подачу сигнала (светового и звукового) об аварийном отключении основного пожарного насоса в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.

В таблице приведены категории надежности электроснабжения для насосных установок, подающих воду на противопожарные нужды.

| Условия | Категория надежности электроснабжения | Примечания |
| --- | --- | --- |
| - Расход воды на внутреннее пожаротушение более 2,5 л/с; - пожарные насосные установки, перерыв в работе которых не допускается | I | 1. Если невозможно создать питание пожарных насосных установок I категории от двух независимых источников электроснабжения, можно запитать их от одного источника. Обязательное условие – подключение к разным линиям напряжением 0,4 кВ и к разным трансформаторам двухтрансформаторной подстанции или трансформаторам двух ближайших однотрансформаторных подстанций. 2. Если невозможно обеспечить надежное электроснабжение пожарных насосных установок, можно устанавливать резервные насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания. При этом их нельзя размещать в подвальных помещениях |
| - Расход воды на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с; - жилые здания высотой 10–16 этажей при суммарном расходе воды 5 л/с; - пожарные насосные установки, допускающие кратковременный перерыв в работе на время, необходимое для ручного включения резервного питания | II | Если невозможно обеспечить надежное электроснабжение пожарных насосных установок, можно устанавливать резервные насосы с приводом от двигателей внутреннего сгорания. При этом их нельзя размещать в подвальных помещениях |

Проверки ВПВ

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем противопожарного водоснабжения и организует проверку их работоспособности не реже одного раза в квартал. По итогам проверки составляют акт. Это указано в пункте 61 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

Испытания проводят по годовому или квартальному плану-графику технического обслуживания ВПВ и его технических средств. План-график составляют на основании технического регламента, который готовит проектная организация. Это указано в пункте 7.2.3 Временных методических рекомендаций по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору), утвержденных МЧС России 3 июля 2014 г. (далее – Рекомендации).

Испытания и техническое обслуживание ВПВ и его средств проводит:

- персонал объекта (учреждения, предприятия и т. п.);

- персонал специализированной обслуживающей организации (при ее наличии).

Чтобы оценить работоспособность ВПВ и его технических средств, проводят измерения и визуальную оценку. Полученные данные сравнивают с приведенными в нормативной или проектной документации. В частности, измеряют следующие параметры (п. 7.3.2 Рекомендаций):

1. Работоспособность (комплексные испытания на водоотдачу) при:

- рабочем давлении (и диапазоне рабочих напряжений питания) при ручном пуске от ручных пожарных извещателей, расположенных у пожарного крана, в помещении насосной станции и на посту пожаротушения;

- открытии клапана пожарного крана (если в трубопроводной сети пожарного крана установлен сигнализатор потока жидкости или на пожарном запорном устройстве пожарного клапана установлен сигнализатор положения затвора).

Все показатели сверяют с проектной документацией.

2. Передачу сигнала о пожаре в пожарную часть (при необходимости).

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018