Редакция от 24 окт 2016

Требования при работе с электроинструментом

М. Доржиева

К работе с электрифицированным инструментом допускают работников в возрасте не моложе 18 лет. Это указано в пункте 9 Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных приказом Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н (далее – Правила).

Работников обеспечивают средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами и Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

Классы безопасности электроинструмента

Классы электроинструмента в зависимости от способа защиты от поражения электрическим током приведены в таблице.

|  | 0 класс | I класс | II класс | III класс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание | Защиту от поражения электрическим током обеспечивает основная изоляция; при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей (если они имеются) с защитным проводником стационарной проводки | Защиту от поражения электрическим током обеспечивает основная изоляция и соединение открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной проводки | Защиту от поражения электрическим током обеспечивает применение двойной или усиленной изоляции | Защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В, в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения |
| Заземление | – | Доступные для прикосновения металлические детали электроинструмента, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, соединяют с заземляющим зажимом | Не заземляется | Не заземляется |
| Особенности эксплуатации | Запрещено работать в особо опасных помещениях и при наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода) | Запрещено работать при наличии особо неблагоприятных условий (в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода) | Разрешено работать без применения электрозащитных средств во всех помещениях. Исключение: работа в особо неблагоприятных условиях (работа в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода), при которых работа запрещена | Разрешено работать без применения электрозащитных средств во всех помещениях |
|  |  | В сосудах, аппаратах и других металлических сооружениях с ограниченной возможностью перемещения разрешается работать с электроинструментом классов I и II при условии, что только один электроинструмент получает питание: - от автономной двигатель-генераторной установки; - от разделительного трансформатора; - от преобразователя частоты с разделительными обмотками. Также в этих сооружениях можно работать с электроинструментом класса III. При этом источник питания находится вне сосуда, а его вторичная цепь не заземлена |  |  |

Выдача электроинструмента

Перед выдачей электроинструмента работник, назначенный ответственным за содержание электроинструмента в исправном состоянии, должен проверить (п. 47 Правил):

- комплектность, исправность, в том числе кабеля, штепсельной вилки и выключателя, надежность крепления деталей электроинструмента;

- исправность цепи заземления электроинструмента и отсутствие замыкания обмоток на корпус;

- работу электроинструмента на холостом ходу.

Внимание: запрещено выдавать неисправный электроинструмент или с просроченной датой периодической проверки.

Перед началом работы с электроинструментом проверяют (п. 48 Правил):

- класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы;

- соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента;

- работоспособность устройства защитного отключения (в зависимости от условий работы);

- надежность крепления съемного инструмента.

Особенности эксплуатации электроинструмента

На корпусах электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты указывают инвентарные номера.

Подключать и отключать от электрической сети вспомогательное оборудование может только электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже III. К вспомогательному оборудованию относятся трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения.

При работе с электроинструментом запрещено (п. 55 Правил):

- подключать электроинструмент напряжением до 50 В к электрической сети общего пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр;

- вносить внутрь емкостей (барабаны и топки котлов, баки трансформаторов, конденсаторы турбин) трансформатор или преобразователь частоты, к которому присоединен электроинструмент. При работах в подземных сооружениях, а также при земляных работах трансформатор должен находиться вне этих сооружений;

- натягивать кабель электроинструмента, ставить на него груз, допускать пересечение его с тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки;

- работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах и стремянках;

- удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками);

- обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать;

- самостоятельно разбирать и ремонтировать электроинструмент, кабель и штепсельные соединения;

- работать в условиях воздействия капель и брызг, во время снегопада или дождя с незащищенным и не имеющим отличительных знаков электроинструментом (обозначается каплей или двумя каплями в треугольнике).

Запрещено работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания, технического обслуживания или возникли следующие неисправности (п. 65 Правил):

- повреждено штепсельное соединение, кабель или его защитная трубка;

- повреждена крышка щеткодержателя;

- искрятся щетки на коллекторе, появился круговой огонь на его поверхности;

- вытекает смазка из редуктора или вентиляционных каналов;

- появился дым или запах, характерный для горящей изоляции;

- появился повышенный шум, стук, вибрация;

- поломались или потрескались корпусные детали, рукоятка, защитное ограждение;

- повреждена рабочая часть электроинструмента;

- исчезли электрические связи между металлическими частями корпуса и нулевым зажимным штырем питательной вилки;

- неисправно пусковое устройство.

Требования к работе с отдельными видами электроинструментов

При работе с электродрелью надежно закрепляют предметы, которые сверлят. Запрещено касаться руками вращающего механизма, применять рычаг для нажима на работающую электродрель (п. 56 Правил).

Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны иметь защитное ограждение рабочей части.

При работе с переносными ручными электрическими светильниками соблюдают следующие требования (п. 45 Правил):

- переносные светильники должны иметь рефлектор, защитную сетку, крючок для подвески и шланговый провод с вилкой;

- защитная сетка переносного светильника должна быть частью корпуса или крепиться к рукоятке светильника винтами или хомутами;

- патрон переносного светильника должен быть встроен в корпус светильника так, чтобы токоведущие части патрона и цоколя электрической лампы были недоступны для прикосновения;

- для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях используют напряжение не выше 50 В;

- если опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работника, соприкосновением с большими металлическими заземленными поверхностями (например, работа в барабанах, металлических емкостях, газоходах и топках котлов или в туннелях), для питания переносных светильников применяют напряжение не выше 12 В;

- работники, выдающие и принимающие светильники, должны перед выдачей удостовериться в исправности ламп, патронов, штепсельных вилок, проводов;

- ремонт неисправных переносных светильников выполняют работники, имеющие соответствующую квалификацию, после отключения светильников от электрической сети.

Проверка электроинструмента

Электроинструмент и приспособления (в т. ч. вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в шесть месяцев подвергают проверкам. Проводить их могут работники, ответственные за содержание в исправном состоянии электроинструмента, с группой по электробезопасности не ниже III.

В периодическую проверку электроинструмента и приспособлений входят (п. 63 Правил):

- внешний осмотр;

- проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 минут;

- измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 минуты при выключателе в положении «вкл». При этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;

- проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).

Результаты проверки электроинструмента заносят в журнал.

Хранение и транспортировка

Электроинструмент хранят в сухом помещении, оборудованном специальными стеллажами, полками и ящиками. При этом учитывают требования изготовителя к условиям хранения. Нельзя складировать электроинструмент без упаковки в два ряда и более.

При транспортировании электроинструмента нужно принимать меры предосторожности, исключающие его повреждение. При этом учитывают требования технической документации организации-изготовителя.

См. также Приказ о назначении ответственного лица за сохранность и исправность электроинструмента.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018