Редакция от 26 июня 2017

Как эксплуатировать технологические трубопроводы

Елагина М.А.

Чтобы безопасно эксплуатировать технологические трубопроводы:

- назначьте ответственных специалистов;

- обеспечьте достаточное количество квалифицированных работников;

- включите в обязанности работников:
– поддержание трубопроводов в исправном состоянии;
– наблюдение за трубопроводами – осмотр, проверку действий арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты;
– запись результатов осмотра и проверки в сменный журнал;

- утвердите инструкции по промышленной безопасности;

- разработайте и утвердите инструкции ответственных работников и рабочих;

- аттестуйте специалистов и проверьте знания требований производственных инструкций рабочих, если эксплуатируете ОПО;

- проводите техническое освидетельствование, диагностирование, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт трубопроводов;

- соблюдайте инструкцию по эксплуатации трубопроводов;

- контролируйте состояние металла трубопроводов по инструкции по эксплуатации и ФНП;

- устраняйте и предупреждайте нарушения требований промышленной безопасности;

- проводите экспертизу промышленной безопасности оборудования по окончании срока службы;

- проводите осмотр, обслуживание, обследование, ремонт и экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений, в которых используете трубопроводы.

Не эксплуатируйте неисправные или неработоспособные трубопроводы, а также трубопроводы, если:

- они не соответствуют требованиям промышленной безопасности;

- они с дефектами или повреждениями, которые влияют на безопасность работы;

- они с неисправной арматурой, контрольно-измерительными приборами, предохранительными и блокировочными устройствами, средствами сигнализации и защиты;

- период эксплуатации превысил срок службы или период безопасной эксплуатации по паспорту оборудования – в этом случае эксплуатируйте трубопровод после технического диагностирования.

Это следует из пункта 218 Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, которые утверждены приказом, Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности от 25 марта 2014 г. № 116 (далее ФНП от 25 марта 2014 г. № 116).

Каких работников допустить к работе с технологическими трубопроводами

Допустите к эксплуатации технологических трубопроводов сотрудников не моложе 18 лет с соответствующим профессиональным образованием для специалистов или профессиональной подготовкой для рабочих, которые прошли:

- предварительный медосмотр;

- инструктаж по охране труда;

- стажировку на рабочем месте;

- проверку знаний требований безопасной работы.

При работе на ОПО проведите аттестацию для специалистов и проверку знаний требований производственной инструкции для рабочих.

Допуск к работе сотрудников оформите приказом. Для допуска к работам повышенной опасности оформите наряд-допуск.

Проверяйте знания работников не реже одного раза в 12 месяцев с предварительным краткосрочным обучением.

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев проведите внеочередную проверку знаний работнику и стажировку на рабочем месте. Продолжительность стажировки установите в зависимости от сложности технологического процесса в программе стажировки.

Такие правила следует из пункта 218 ФНП от 25 марта 2014 г. № 116.

Сварщики и специалисты сварочного производства, которых привлекают к работам по ремонту, монтажу, реконструкции, модернизации технологических трубопроводов, должны пройти аттестацию НАКС.

Это следует из пунктов 96–97 ФНП от 25 марта 2014 г. № 116.

Какие обязанности работников, которые эксплуатируют технологические трубопроводы

Работники, которые эксплуатируют технологические трубопроводы, должны:

- знать критерии работоспособности трубопроводов;

- контролировать технологические процессы;

- действовать по инструкции в случаях аварий и инцидентов;

- приостановить работу трубопроводов в случае угрозы аварии и сообщить об этом непосредственному руководителю.

Работники прекращают работы или не приступают к работе, если обнаружат:

- повреждения трубопроводов, которые приведут к аварийной ситуации;

- неработоспособные трубопроводы;

- отсутствие условий для безопасной эксплуатации трубопроводов;

- отступления от технологического процесса;

- недопустимое повышение или понижение параметров работы трубопроводов.

Это определено пунктом 221 ФНП от 25 марта 2014 г. № 116.

Какие требования к ответственным специалистам по эксплуатации технологических трубопроводов

Для эксплуатации технологических трубопроводов, назначьте ответственных:

- за производственный контроль за обеспечением безопасной эксплуатации технологических трубопроводов;

- исправное состояние и безопасную эксплуатацию технологических трубопроводов.

Назначьте ответственными разных специалистов с техническим профессиональным образованием, которые прошли аттестацию по промышленной безопасности (п. 218 ФНП от 25 марта 2014 г. № 116).

Запишите в паспорт технологического трубопровода номер и дату приказа о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

Специалист, ответственный за производственный контроль:

- осматривает трубопровод и проверяет режим его эксплуатации;

- контролирует подготовку и освидетельствование трубопровода, ведет об этом учет в бумажном или электронном виде;

- контролирует соблюдение правил промышленной безопасности;

- выдает предписания, если выявит нарушения правил эксплуатации;

- контролирует выполнение своих предписаний и предписаний госорганов;

- контролирует ремонт и реконструкцию трубопроводов;

- проверяет допуск рабочих и выдачу им производственных инструкций;

- проверяет, как ведут техническую документацию;

- участвует в обследованиях и освидетельствованиях трубопроводов;

- требует отстранения и проведения внеочередной проверки знаний работников-нарушителей;

- контролирует противоаварийные тренировки;

- выполняет свои должностные обязанности.

Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию:

- обеспечивает:
– работоспособность трубопроводов;
– выполнение работниками производственных инструкций;
– ремонт и подготовку трубопроводов к техническому освидетельствованию, диагностированию;

- осматривает трубопроводы в сроки, которые предусмотрены в его должностной инструкции;

- проверяет записи в сменном журнале и расписывается об этом;

- хранит паспорта, руководства, инструкции по монтажу и эксплуатации трубопроводов;

- участвует в обследованиях и технических освидетельствованиях трубопроводов;

- проводит противоаварийные тренировки работников;

- выполняет предписания по устранению нарушений;

- ведет учет циклов нагружения трубопроводов, которые эксплуатируют в циклическом режиме;

- выполняет свои должностные обязанности.

Эти правила установлены в пунктах 223, 225, 226 ФНП от 25 марта 2014 г. № 116.

Как работать с технологическими трубопроводами

Разработайте и утвердите исполнительную схему трубопровода. Укажите в ней:

- марки сталей, диаметры, толщины труб, протяженность трубопровода;

- место опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств;

- сварные соединения с расстоянием между ними;

- место указателей для контроля тепловых перемещений – для трубопроводов, которые работают при температурах, вызывающих ползучесть металла.

После капитального ремонта, вырезки и переварки участков трубопровода, замены арматуры, наладки опор и замены тепловой изоляции перед включением трубопроводов проверьте:

- отсутствие временных монтажных и ремонтных стяжек, конструкций и приспособлений, лесов;

- исправность неподвижных и скользящих опор и пружинных креплений, лестниц и площадок обслуживания трубопроводов и арматуры;

- размер затяжки пружин подвесок и опор в холодном состоянии;

- исправность индикаторов тепловых перемещений;

- свободное перемещение трубопроводов при прогреве и других эксплуатационных режимах;

- состояние дренажей и воздушников, предохранительных устройств;

- величины уклонов горизонтальных участков трубопроводов и соответствие их положениям ФНП;

- легкость хода подвижных частей арматуры;

- соответствие показаний крайних положений запорной арматуры (открыто-закрыто) на щитах управления ее фактическому положению;

- исправность тепловой изоляции.

В ходе работы контролируйте:

- величины тепловых перемещений трубопроводов, их соответствие расчетным значениям по индикаторам;

- отсутствие защемлений и повышенной вибрации;

- плотность предохранительных устройств, арматуры и фланцевых соединений;

- температурный режим работы металла при пусках и остановах;

- степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии – не реже одного раза в два года;

- герметичность сальниковых уплотнений арматуры;

- соответствие показаний указателей положения регулирующей арматуры на щитах управления ее фактическому положению;

- смазку подшипников, узлов приводных механизмов, винтовых пар «шпиндель – резьбовая втулка» в редукторах электроприводов арматуры;

- разности температур стенок трубопровода и рабочей среды – при заполнении средой неостывших паропроводов.

Обеспечьте полное удаление влаги при прогреве, остывании и опорожнении трубопроводов. Для этого используйте систему дренажей.
В случае замены деталей и элементов трубопроводов, сохраняйте проектное положение оси трубопровода.
При прокладке дренажных линий учитывайте направление тепловых перемещений, чтобы избежать защемления трубопроводов.
Если объединяете дренажные линии нескольких трубопроводов, на каждом установите запорную арматуру.

На арматуре или на специальной металлической бирке нанесите названия и номера по технологической схеме трубопроводов и указатели направления вращения штурвала.
Регулирующие клапаны снабдите указателями степени открытия регулирующего органа, а запорную арматуру – указателями «Открыто» и «Закрыто».
Обеспечьте доступ к арматуре для обслуживания. В местах установки арматуры и индикаторов тепловых перемещений паропроводов установите площадки обслуживания.
Используйте арматуру только по назначению.

Это определено пунктами 331–337 ФНП от 25 марта 2014 г. № 116.

Как эксплуатировать манометры технологических трубопроводов

Проверяйте исправности манометров трубопроводов с рабочим давлением:

- до 1,4 МПа включительно – не реже одного раза в смену;

- свыше 1,4 до 4,0 МПа включительно – не реже одного раза в сутки;

- свыше 4 МПа и трубопроводов на тепловых электростанциях – по инструкции, которая утверждена техническим руководителем организации.

Результаты проверки вносите в сменный журнал.

Используйте манометры с классом точности в зависимости от рабочего давления трубопроводов:

- с давлением до 2,5 МПа – класс точности не ниже 2,5;

- с давлением более 2,5 до 14 МПа – класс точности не ниже 1,5;

- с давлением более 14 МПа – класс точности не ниже 1.

Выбирайте шкалу манометров:

- со стрелкой при рабочем давлении во второй трети шкалы;

- с красной чертой, которая указывает допустимое давление.

Взамен красной черты к корпусу манометра можно прикрепить пластинку из металла или композитных материалов красного цвета, которая плотно прилегает к стеклу манометра.

Установите манометр вертикально или с наклоном вперед до 30°, чтобы обслуживающий персонал отчетливо видел показания.

Используйте манометр с диаметром:

- не менее 100 мм – на высоте до 2 м от уровня площадки наблюдения за манометром;

- не менее 150 мм – на высоте от 2 до 3 м;

- не менее 250 мм – на высоте от 3 до 5 м.

На высоте манометра свыше 5 м установите ниже дублирующий манометр.

Перед каждым манометром установите трехходовой кран или аналогичное устройство для продувки и отключения манометра. Перед манометром для измерения давления пара установите сифонную трубку диаметром не менее 10 мм.

Проверяйте исправность манометра при эксплуатации трубопровода по производственной инструкции. Для проверки установите стрелки манометра на нуль с помощью трехходового крана или запорных вентилей.
Поверяйте манометр не реже одного раза в 12 месяцев, если иные сроки не установлены документацией на манометр. Для этого установите на манометр клеймо или пломбу.
Не применяйте манометр, если:

- нет пломбы или клейма с отметкой о поверке;

- истек срок поверки манометра;

- стрелка манометра при отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, которая превышает половину допускаемой погрешности;

- разбито стекло или есть другие повреждения, которые могут повлиять на правильность показаний.

Это следует из пунктов 338–344 ФНП от 25 марта 2014 г. № 116.

Как окрашивать трубопровод и проставлять на нем маркировочные надписи

Окрасьте технологические трубопроводы в зависимости от вещества, которое он транспортирует.

| Транспортируемое вещество | Опознавательная окраска |
| --- | --- |
| Вода | Зеленый |
| Пар | Красный |
| Воздух | Синий |
| Газы горючие и негорючие | Желтый |
| Кислоты | Оранжевый |
| Щелочи | Фиолетовый |
| Жидкости горючие и негорючие | Коричневый |
| Прочие вещества | Серый |

На вентили, задвижки и приводы нанесите:

- номер или условное обозначение запорного или регулирующего органа;

- направление вращения в сторону закрывания (З) и в сторону открывания (О).

Если штурвал расположен вблизи корпуса вентиля или задвижки, то нанесите надписи на корпусе или изоляции вентиля, задвижки или на табличке, которая прикреплена к корпусу.

Если используете дистанционное управление с помощью:

- штурвала, нанесите надписи на колонке или кронштейне штурвала;

- цепи – на табличке, которая неподвижно соединена с кронштейном цепного колеса и видна с площадки управления;

- вентиля, задвижки, съемного штурвала – на крышке с внутренней и внешней стороны;

- электропривода – у пускового включателя.

При дистанционном управлении дополнительно нанесите надписи на маховики управляемой арматуры.

Это следует из пункта 214 и приложения 2 ФНП от 25 марта 2014 г. № 116.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018