Редакция от 1 янв 2016

Может ли работник организации проводить техническое обслуживание огнетушителей?

Нет, не может. В соответствии с пунктом 476 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, регламентное техническое обслуживание и опломбирование огнетушителей проводится специализированными организациями, имеющими лицензию.

При этом в пункте 4.3.3 СП 9.13130.2009. «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденным приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179 в организации должен быть назначен приказом руководителя работник, прошедший проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.

Данный работник должен обеспечить взаимодействие с лицензированной обслуживающей организацией, может осуществлять внешний осмотр огнетушителей, его комплектность в соответствии с паспортом, осмотр места установки и подходов к ним, целостность пломбы, показания манометра. При обнаружении нарушения пломбы или падения давления в левый сектор (утечка огнетушащего вещества) запись вносится в соответствующий журнал, и огнетушитель, в соответствии с условиями договора, передается вместе с паспортом в специализированную организацию на ремонт, регламентное обслуживание или на перезарядку.

В соответствии с пунктом 11 приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225, монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения относится к лицензируемым видам деятельности.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018