Редакция от 1 янв 2016

Как эксплуатировать АЗС

О.В. Гревцева

АЗС эксплуатируют на основании требований:

- Правил технической эксплуатации автозаправочных станций РД 153-39.2-080-01, утвержденных приказом Минэнерго России от 1 августа 2001 г. № 229 (далее – Правила);

- нормативных правовых актов, разработанных на основе Закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденных приказом Минтруда России от 16 ноября 2015 г. № 873н;

- Правил работы с персоналом в организациях нефтепродуктообеспечения РФ, утвержденных приказом Минэнерго России от 17 июня 2003 г. № 225;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, и других установленных федеральными законами или принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

За техническую эксплуатацию АЗС отвечает руководитель АЗС (п. 2.11 Правил). Руководитель назначает ответственных за охрану труда и пожарную безопасность.

На АЗС разрабатывают инструкции:

- по охране труда работников АЗС при выполнении всех технологических операций, при выполнении работ по обслуживанию и ремонту технического и технологического оборудования;

- пожарной безопасности;

- эксплуатации очистных сооружений.

АЗС укомплектовывают материалами и средствами для ликвидации возможных аварийных ситуаций в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

Охрана окружающей природной среды

Производственная деятельность АЗС не должна приводить к загрязнению окружающей природной среды (воздуха, поверхностных вод, почвы) вредными веществами выше допустимых норм.

Основные источники выделения загрязняющих веществ на АЗС:

- резервуары с нефтепродуктами (испарения нефтепродуктов);

- топливораздаточные колонки (испарения при заполнении бензобаков автомобилей);

- объекты очистных сооружений (испарения нефтепродуктов и сброс остатков после очистки в систему канализации);

- аварийные и непреднамеренные разливы нефтепродуктов на территории АЗС;

- неплотности технологического оборудования и коммуникаций;

- вентиляционные устройства производственных помещений АЗС и пунктов технического обслуживания, размещенных на территории АЗС;

- выбросы отработавших газов автотранспорта;

- отходы при очистке резервуаров.

Уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу из источников загрязнения АЗС можно следующими способами (п. 8.2 Правил):

- поддерживать в полной технической исправности резервуары, технологическое оборудование и трубопроводы. Обеспечивать их герметичность;
поддерживать техническую исправность дыхательных клапанов, своевременно проводить на них техническое обслуживание и соответствующие регулировки;

- обеспечивать герметичность сливных и замерных устройств, люков смотровых и сливных колодцев, в том числе и при проведении операций слива нефтепродуктов в процессе их хранения;

- сливать нефтепродукты из автоцистерн только с применением герметичных быстроразъемных муфт;

- не допускать переливов и разливов нефтепродуктов при заполнении резервуаров и заправке автотранспорта;

- оборудовать резервуары с бензином газовой обвязкой;

- оборудовать резервуары АЗС и топливораздаточные колонки системами улавливания, рекуперации паров бензина;

- поддерживать в исправности счетно-дозирующие устройства, устройства для предотвращения перелива, системы обеспечения герметичности процесса слива, системы автоматизированного измерения количества сливаемых нефтепродуктов, а также устройства трубопровода после окончания операции слива.

АЗС оснащают очистными сооружениями. Состав очистных сооружений и необходимое качество очистки производственных сточных вод обосновывают с учетом места их сброса.

Фильтрующие материалы меняют, а также удаляют уловленные нефтепродукты и осадок из очистных сооружений по мере необходимости. В зимний период проводят постоянный контроль работы очистных сооружений.

Территория АЗС в районе возможных утечек, потерь нефтепродуктов должна иметь твердое водонепроницаемое покрытие, огражденное по периметру бортиком высотой 200 мм. Территория должна иметь уклон в сторону лотков или колодцев. Покрытие территории должно быть выполнено из материалов, обеспечивающих максимально эффективный сбор проливов нефтепродуктов специальными средствами и защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от загрязнения нефтепродуктами.

Площадка АЗС должна быть оборудована инженерными устройствами по перехвату аварийной утечки нефтепродуктов, если топливная емкость автоцистерны разгерметизируется.

Для сбора разлитых нефтепродуктов на каждой станции должен быть запас сорбента в количестве, достаточном для ликвидации последствий максимально возможного пролива. В качестве сорбента можно использовать песок, размещенный на территории АЗС в специальных контейнерах.

Места разлива нефтепродуктов на почву немедленно зачищают – снимают слой земли до глубины, на 1–2 см превышающей глубину проникновения нефтепродуктов в грунт. Выбранный грунт помещают в специально оборудованный контейнер. Выемку засыпают свежим грунтом или песком. Грунт, загрязненный нефтепродуктами, а также загрязненный фильтрующий материал и осадки очистных сооружений вывозят в специальные места, определенные в установленном порядке (п. 18.10 Правил).

Обращение с отходами

Территорию АЗС регулярно очищают от производственных отходов, бытового, строительного мусора, сухой травы и опавших листьев.

Места складирования, размещения производственных и бытовых отходов, а также их допустимый объем для временного размещения на территории АЗС определяют на основании разрешения на размещение отходов производства и потребления, выдаваемого в установленном порядке.

Вывозить отработанные нефтепродукты, уловленные осадки очистных сооружений, использованные фильтрующие элементы, бытовой мусор могут только специализированные организации, имеющие лицензию.

Бытовой мусор временно размещают в контейнерах с плотно закрывающейся крышкой.

Загрязненные нефтепродуктами опилки, песок, другие материалы собирают в плотно закрывающийся контейнер, установленный в специально отведенном месте. По мере накопления материала вывозят на соответствующий полигон.

Запрещено сжигать пропитанные нефтепродуктами материалы или отжигать песок в не оборудованных для этой цели местах.

Охрана труда

Работой по охране труда руководит руководитель организации (п. 22.2 Правил). При организации работ по охране труда на АЗС учитывайте опасные свойства нефтепродуктов: испаряемость, токсичность, способность электризоваться, взрывопожароопасность.

Работодатель за свой счет организует проведение первичных и периодических медицинских осмотров работников.

Работников и специалистов, поступающих на АЗС или переводимых с одного объекта на другой, к самостоятельной работе допускают после (п. 22.5 Правил):

- вводного инструктажа по охране труда;

- обучения;

- стажировки на рабочем месте и последующей проверки полученных знаний.

Если работник выполняет разовую работу, на которую оформляют разрешение или наряд-допуск, руководитель объекта проводит с ним целевой инструктаж (п. 22.6 Правил).

Со всеми работниками, допущенными к самостоятельной работе, проводят повторный инструктаж по правилам охраны труда, по применению противопожарных средств, СИЗ и защитных приспособлений. Повторный инструктаж для работников проводят ежеквартально, а для специалистов – не реже одного раза в полугодие.

Квалификационную группу по электробезопасности должны иметь работники, которых допускают к работе:

- на электроустановках;

- с электрическим инструментом;

- с машинами и механизмами с электроприводом.

Работников АЗС обеспечивают инструкциями по охране труда, утвержденными в установленном порядке. Инструкции разрабатывают как для отдельных профессий, так и на отдельные виды работ.

Все работники должны знать и выполнять действующие инструкции, правила охраны труда и пожарной безопасности в объеме возложенных на них обязанностей.

Работники АЗС докладывают своему непосредственному руководству о замеченных ими нарушениях и неисправностях оборудования, механизмов, приспособлений и инструментов, утечках нефтепродуктов и их паров, нарушениях правил и инструкций.

Работников обеспечивают средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью и при необходимости приспособлениями согласно установленным перечням и нормам.

Спецодежду хранят в подвешенном виде в установленных для этой цели шкафах, изготовленных из негорючих материалов. Запрещено складывать спецодежду, промасленную ветошь, горючие материалы на нагревательные приборы и трубопроводы отопления, а также сушить одежду на нагревательных приборах.

Периодические испытания применяемых на АЗС средств защиты от поражений электрическим током проводят в соответствии с установленными нормами. Пользоваться неисправными защитными средствами и предохранительными приспособлениями запрещено.

АЗС обеспечивают аптечкой для оказания первой помощи пострадавшим. Весь персонал обучают способам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

Расследование и учет несчастных случаев, а также нарушений правил охраны труда проводят в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Пожарная безопасность

При эксплуатации АЗС соблюдают требования норм и правил пожарной безопасности.

АЗС оснащают первичными средствами пожаротушения в соответствии с проектом АЗС и установленными нормами.

Использовать противопожарный инвентарь и оборудование не по назначению запрещено.

Операторам АЗС запрещено ремонтировать электрооборудование.

На АЗС разрабатывают и утверждают в установленном порядке план локализации и ликвидации аварий и пожаров на АЗС (п. 23.4 Правил).

Ситуация: как рассчитать количество огнетушителей на автозаправочной станции

Чтобы рассчитать количество огнетушителей на автозаправочных станциях, руководствуются Правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее – ППР).

Автозаправочные станции должны быть оснащены следующими первичными средствами пожаротушения (п. 457 Правил):

| Место | Средства огнетушения |
| --- | --- |
| Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок | - 1 воздушно-пенный огнетушитель (вместимостью 10 л или массой огнетушащего вещества 9 кг); - 1 порошковый огнетушитель (вместимостью 5 л или массой огнетушащего вещества 4 кг) |
| Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок | - 2 воздушно-пенных огнетушителя (вместимостью 10 л или массой огнетушащего вещества 9 кг каждый); - 2 порошковых огнетушителя (вместимостью 5 л или массой огнетушащего вещества 4 кг каждый) |
| Заправочный островок для заправки в том числе грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники | - 2 передвижных порошковых огнетушителя (вместимостью не менее 50 л каждый); - ручные воздушно-пенные огнетушители в количестве, предусмотренном для заправочных островков для заправки легковых автомобилей |
| Площадка для автоцистерны | 2 передвижных порошковых огнетушителя (вместимостью не менее 50 л каждый) |

Для двух заправочных островков можно предусматривать один комплект огнетушителей, если расстояние между этими островками не превышает 6 метров.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
vip.1otruda.ru
Дата копирования: 05.07.2018