Редакция от 31 окт 2016

Требования к автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения людей при пожаре

Лысиков С.А.

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре устанавливают на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму или гибели людей.

Системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре проектируют и устанавливают специализированные организации.

Автоматические установки пожарной сигнализации, пожаротушения оборудуют источниками бесперебойного электропитания.

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны информировать дежурный персонал о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

Какие помещения оборудовать пожарной сигнализацией и системой оповещения

Перечень помещений, которые нужно снабжать автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре, приведен в приложении А к СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 5.13130.2009).

В указанных зданиях и сооружениях автоматическими установками защищают все помещения независимо от площади. Исключения:

- помещения с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);

- венткамеры (приточные, а также вытяжные, не обслуживающие производственные помещения категории А или Б), насосные водоснабжения, бойлерные и другие помещения для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- помещения категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничные клетки.

Требования к автоматическим установкам пожарной сигнализации3

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации должны быть совместимы друг с другом, а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами (ч. 1 ст. 103 Техрегламента).

Средства обнаружения пожара располагают таким образом, чтобы они могли своевременно обнаружить пожар в любой точке этого помещения. Это указано в части 6 статьи 83 технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (далее – Техрегламент).

Системы пожарной сигнализации должны подавать световой и звуковой сигнал о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения. В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 сигнал должен поступать напрямую и на пульт подразделения пожарной охраны (ч. 7 ст. 83 Техрегламента).

Линии связи между техническими средствами автоматических установок пожарной сигнализации должны быть работоспособными в условиях пожара в течение времени, достаточного для эвакуации людей в безопасную зону.

Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации обеспечивают бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций.

Требования к пожарным извещателям

Системы пожарной сигнализации различают по типу пожарных извещателей. Задача пожарных извещателей – обнаружить фактор пожара и подать сигнал. Обычно используют следующие датчики:

Точечные и линейные дымовые пожарные извещатели. Это наиболее распространенный тип датчиков. Они позволяют на ранней стадии обнаруживать большинство возгораний, реагируют на частицы твердых и жидких продуктов горения или пиролиза в атмосфере.

Точечные и линейные тепловые пожарные извещатели. Чаще применяют в помещениях, где невозможно использовать дымовые извещатели из-за ложных срабатываний, а также в помещениях, где первичный фактор пожара – выделение тепла, а не дыма. Такие датчики реагируют на определенное значение температуры и скорость ее нарастания.

Извещатели пламени. Защищают зоны со значительным теплообменом и открытые площадки, где нельзя использовать тепловые и дымовые извещатели. Они обнаруживают пожар в начальной фазе пламенного горения, реагируют на электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага.

Дымовые аспирационные извещатели. Отбирают и анализируют пробы воздуха. Хорошо подходят для защиты больших открытых пространств и помещений выше 8 метров (атриумы, производственные цеха, складские помещения, торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и стадионы, цирки, музеи), а также для защиты помещений с большой концентрацией электронной техники (серверные, АТС, центры обработки данных).

Ручные пожарные извещатели. Предназначены для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной сигнализации и пожаротушения.

В большинстве случаев системы пожарной сигнализации взаимосвязаны с другими системами и инженерным оборудованием объектов. Они формируют сигналы на управление в автоматическом режиме установками пожаротушения, оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта (лифты, вентиляция, системы контроля доступа и т. д.).

В каждом защищаемом помещении устанавливают как минимум два пожарных извещателя. Исключения предусмотрены пунктом 13.3.3 СП 5.13130.2009.

Виды пожарных извещателей выбирают в зависимости от защищаемого помещения и типа пожарной нагрузки. Определиться с выбором поможет таблица.

| Перечень характерных помещений производств, технологических процессов | Вид пожарного извещателя |
| --- | --- |
| 1. Производственные здания: 1.1. С производством и хранением: изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон, полимерных материалов, текстильных, текстильно-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка; | Дымовой, тепловой, пламени |
| лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводочной продукции; | Тепловой, пламени |
| щелочных металлов, металлических порошков; | Пламени |
| муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли | Тепловой, пламени |
| 1.2. С производством: бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции | Дымовой, тепловой, пламени |
| 1.3. С хранением: негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов | Дымовой, тепловой, пламени |
| Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС | Дымовой |
| 2. Специальные сооружения: 2.1. Помещения для прокладки кабелей, для трансформаторов и распределительных устройств, электрощитовые | Дымовой, тепловой |
| 2.2. Помещения для оборудования и трубопроводов по перекачке горючих жидкостей и масел, для испытаний двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры, наполнения баллонов горючими газами | Пламени, тепловой |
| 2.3. Помещения предприятий по обслуживанию автомобилей | Дымовой, тепловой, пламени |
| 3. Административные, бытовые и общественные здания и сооружения: 3.1. Зрительные, репетиционные, лекционные, читальные и конференц-залы, кулуарные, фойе, холлы, коридоры, гардеробные, книгохранилища, архивы, пространства за подвесными потолками | Дымовой |
| 3.2. Артистические, костюмерные, реставрационные мастерские, кино- и светопроекционные, аппаратные, фотолаборатории | Дымовой, тепловой, пламени |
| 3.3. Административно-хозяйственные помещения, машиносчетные станции, пульты управления, жилые помещения | Дымовой, тепловой |
| 3.4. Больничные палаты, помещения предприятий торговли, общественного питания, служебные комнаты, жилые помещения гостиниц и общежитий | Дымовой, тепловой |
| 3.5. Помещения музеев и выставок | Дымовой, тепловой, пламени |
| 4. Здания и помещения с большими объемами: атриумы, производственные цеха, складские помещения, логиcтические центры, торговые залы, пассажирские терминалы, спортивные залы и стадионы, цирки и т. д. | Дымовой |
| 5. Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС, серверные, data- и call-центры, центры обработки данных | Дымовой |

Требования к разным типам извещателей можно найти в разделах 13.3–13.13 СП 5.13130.2009.

Извещатели устанавливают в соответствии с требованиями технической документации. Извещатели должны быть устойчивы к воздействию климатических, механических, электромагнитных, оптических, радиационных и других факторов внешней среды. В местах, где существует опасность механического повреждения извещателя, предусматривают защитную конструкцию.

Требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре2

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) предназначены для безопасной эвакуации людей при пожаре. Это указано в пункте 3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

Оповестить людей о пожаре и организовать их эвакуацию можно с помощью:

- световых, звуковых или речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;

- специально разработанных текстов о путях эвакуации, направлении движения и других действиях для безопасности и предотвращения паники при пожаре.

Помещения и сооружения, в которых предусмотрена СОУЭ, оборудуют автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска.

Информация, которую передают через СОУЭ, должна соответствовать информации в планах эвакуации людей.

СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, который подает автоматическая установка пожарной сигнализации или пожаротушения.

Кабели, провода СОУЭ должны обеспечивать работоспособность соединительных линий во время пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Управляют СОУЭ из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, которое отвечает требованиям пожарной безопасности.

Звуковое и речевое оповещение и управление эвакуацией людей

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 метра от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. При этом уровень громкости звуковых сигналов должен быть как минимум на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводят на расстоянии 1,5 метра от уровня пола. А в спальных помещениях – еще и не ниже 70 дБА, измерения проводят на уровне головы спящего человека.

Настенные звуковые и речевые оповещатели располагают так, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 метра от уровня пола, расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.

В помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также с уровнем звука шума более 95 дБА звуковые оповещатели комбинируют со световыми оповещателями.

Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц.

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Световое оповещение и управление эвакуацией людей

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, которые работают от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Исключение – СОУЭ 5-го типа, там можно предусмотреть другой порядок включения.

Световые оповещатели «Выход» устанавливают:

- в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над эвакуационными выходами;

- над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;

- в других местах по усмотрению проектной организации.

Внимание: световые оповещатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах включают на время пребывания в них людей.

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, устанавливают:

- в коридорах длиннее 50 метров, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности устанавливают по длине коридоров на расстоянии не больше 25 метров друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;

- в незадымляемых лестничных клетках;

- в других местах по усмотрению проектной организации.

Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, устанавливают на высоте не менее 2 метров (п. 5.5 СП 3.13130.2009).

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях

В зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик СОУЭ подразделяется на пять типов:

| Характеристика СОУЭ | Наличие указанных характеристик у различных типов СОУЭ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Способы оповещения: |  |  |  |  |  |
| звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.); | + | + | * | * | * |
| речевой (передача специальных текстов); | – | – | + | + | + |
| световой: |  |  |  |  |  |
| а) световые мигающие оповещатели; | * | * | * | * | * |
| б) световые оповещатели «Выход»; | * | + | + | + | + |
| в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения; | – | * | * | + | * |
| г) световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением | – | – | – | * | + |
| 2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения | – | – | * | + | + |
| 3. Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской | – | – | * | + | + |
| 4. Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения | – | – | – | * | + |
| 5. Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре | – | – | – | – | + |

Примечания.

1. «+» – требуется, «*» – допускается, «–» – не требуется.

2. Можно использовать звуковой способ оповещения для СОУЭ типов 3–5 в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей).

3. В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению применяют световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели.

4. Тип эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей при пожаре, определяет организация-проектировщик.

Требования пожарной безопасности по оснащению зданий различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре можно найти в таблице 2 СП 3.13130.2009.

Обслуживание пожарной сигнализации

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и не реже раза в квартал организует проверку их работоспособности. По итогам проверки составляют акт (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений соблюдают проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и специальных технических условий.

На объекте должна быть исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. Запрещено переводить установки с автоматического пуска на ручной.

Руководитель организации обеспечивает проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. Для этого составляют годовой план-график на основе технической документации заводов-изготовителей и сроков выполнения ремонтных работ.

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.

Руководитель организации снабжает диспетчерские пункты:

- инструкциями о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта;

- телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей можно использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018