Редакция от 24 окт 2016

Как эксплуатировать установки порошкового пожаротушения

Лысиков С.А.

Установки порошкового пожаротушения обязательно применяют в помещениях категории А и Б по взрывопожароопасности и для защиты электрооборудования (электроустановок под напряжением).

Порошковое пожаротушение – это способ тушения пожара с помощью мелкозернистой порошковой смеси.

Установки порошкового пожаротушения (далее – Установки) могут быть:

- централизованными – огнетушащие вещества поступают из единого резервуара;

- модульными – огнетушащие вещества размещены в модулях непосредственно в местах применения.

Запускают Установки либо по команде с центрального пульта управления, либо с помощью автоматической системы управления.

Условия использования Установок

Установки используют для ликвидации пожаров классов A, B, C и электрооборудования (электроустановок под напряжением). Это указано в пункте 9.1.1 СП 5.13130.2009.

В помещениях категории А и Б по взрывопожароопасности и во взрывоопасных зонах можно применять Установки, имеющие (п. 9.1.2 СП 5.13130.2009):

- свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования;

- необходимый уровень взрывозащиты или степень защиты электрических частей оборудования Установок;

- конструктивные особенности, не позволяющие при запуске системы воспламенять взрывоопасную смесь, которая может находиться в помещении.

Запрещено применять Установки (п. 9.1.3, 9.1.4 СП 5.13130.2009):

- в помещениях, которые люди не могут покинуть до начала подачи огнетушащих порошков;

- в помещениях с большим количеством людей (50 человек и более);

- для тушения горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука и др.);

- для тушения пирофорных веществ и материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха.

Огнетушащие порошки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53280.4-2009.

Внимание: способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к увеличению площади пожара из-за разлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов и к выделению горючих и токсичных газов.

Требования к автоматическим Установкам

Автоматические Установки должны:

- своевременно обнаруживать пожар с помощью пожарной сигнализации;

- подавать порошок из распылителей автоматических Установок с требуемой интенсивностью;

- задерживать подачу порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара, закрывать заслонки, отключать вентиляцию. Исключения.

Это указано в статье 113 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (далее – Техрегламент), пункте 9.4.3 СП 5.13130.2009.

Автоматические Установки пожаротушения снабжайте устройствами (ст. 83 Техрегламента):

- для контроля работоспособности Установки;

- оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала или подразделения пожарной охраны о месте его возникновения;

- задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара;

- ручного пуска Установки.

Кроме того, обеспечьте Установки расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении.

Внимание: запрещена одновременная работа автоматических Установок аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции в помещении пожара.

Устройства ручного дистанционного и местного пуска Установок опломбируют. Исключение – устройства ручного пуска, установленные в помещениях пожарных постов (п. 9.4.2 СП 5.13130.2009).

Требования к помещениям

В помещениях, оборудованных Установками, разместите указатели об их наличии.

Когда срабатывают автоматические Установки, должен раздаваться звуковой сигнал оповещения и загораться надпись на световых табло «Порошок – уходи!».

У входа в защищаемое помещение должен включиться световой сигнал «Порошок – не входить!», а в помещении дежурного персонала – соответствующий сигнал с информацией о подаче огнетушащего вещества.

Перед входами в помещения разместите устройства, подающие сигнал на отключение автоматического пуска Установки при их открывании (п. 9.3.1 СП 5.13130.2009). Исключения:

- помещения объемом не более 100 куб. м, в которых не предусмотрено постоянное пребывание людей и пожарная нагрузка не превышает 1000 МДж/кв. м;

- электрошкафы;

- кабельные сооружения.

Если в защищаемом помещении есть открытые проемы, отключать автоматический пуск можно:

- из помещения с круглосуточным дежурством;

- вручную с помощью устройств, размещенных у защищаемого помещения.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018