Редакция от 1 янв 2016

Как определить необходимое количество пожарных кранов для складского или производственного здания?

Согласно п. 4.1.1. СП 10.13130.2009 для производственных и складских зданий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 2.

Зная степень огнестойкости и категорию по пожарной опасности складского или производственного помещения (согласно проекту), необходимо на пересечении соответствующей строки и указанного столбца таблицы 2 определить необходимое количество пожарных стволов и минимальный расход воды на 1 пожарный ствол.

Например, если степень огнестойкости III и категория по ПО Г или Д, то надо установить 2 пожарных ствола с минимальным расходом воды на 1 пожарный ствол 2,5 л/с.

Согласно п. 3.7. СП 10.13130.2009 пожарный кран – это комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом по ГОСТ Р 51844.

Следовательно, пожарных кранов (в данном примере) должно быть 2.

Расход воды на пожаротушение зависит от высоты компактной части струи и диаметра спрыска и его следует уточнять по таблице 3.

По ней же определяется давление у пожарного крана, которое зависит от высоты компактной части струи, от расхода пожарного ствола и от длины рукава.

Значение искомого давления находится по таблице 3 на пресечении определенных значений вышеуказанных параметров.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018