Редакция от 1 янв 2016

Каковы требования к проведению контроля состояния порошковых и углекислотных огнетушителей?

При осуществлении контроля состояния порошковых и углекислотных огнетушителей необходимо руководствоваться требованиями СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, утв. приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179 (далее - Свод правил).

Согласно п. 4.1.32. Свода правил на объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале по рекомендуемой форме (Приложение Г) (п. 4.1.33. Свода правил).

Для контроля состояния огнетушителей необходимо проведения периодических проверок, осуществляемых в соответствии с разделом 4.3. Свода правил.

Так, не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:

- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);

- отсутствие следов коррозии;

- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;

- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;

- массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;

- состояние поверхности и узлов крепления шланга;

- состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;

- состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).

Кроме того, должны выполняться требования раздела (4.3.) относительно технического обслуживания огнетушителей.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018