Редакция от 6 июня 2017

Как проводить огневые и паяльные работы

И. Иванников

К огневым работам, то есть работам с открытым огнем, относят паяльные, электросварочные, газосварочные работы и т. п.

Проводите огневые работы с учетом Правил пожарной безопасности в РФ.

Допускайте к огневым работам квалифицированных электросварщиков, бензорезчиков и паяльщиков, которые прошли:

- аттестацию;

- инструктаж по охране труда;

- обучение по программе пожарно-технического минимума с отрывом от производства.

Для огневых работ на временных местах оформите наряд-допуск.

На месте огневых работ разместите:

- огнетушитель;

- ящик с песком;

- лопату;

- ведро с водой.

Место огневых работ очистите от горючих веществ и материалов в радиусе, который зависит от высоты огневых работ.

| Высота огневых работ над уровнем пола или прилегающей территории, в метрах | Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, в метрах |
| --- | --- |
| 0 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 6 | 11 |
| 8 | 12 |
| 10 | 13 |
| свыше 10 | 14 |

Контролируйте состояние воздуха в опасной зоне. Прекратите огневые работы, если повысилось содержание горючих веществ или снизилась концентрация флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до предельно допустимых значений по ГОСТ 12.1.004-91 и СП 60.13330.2016.

Это следует из пунктов 7.1–7.5, 7.7 ПОТ РО 14000-005-98 «Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения» (далее – ПОТ РО 14000-005-98), пунктов 383, 419, 437, приложения №3 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее – Правила противопожарного режима в РФ).

Мероприятия перед огневыми работами

Перед огневыми работами провентилируйте помещения, где могут скопиться пары легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов. Закройте негорючими материалами все проемы в перекрытиях помещений, где проводите огневые работы. Закройте все двери в другие помещения и откройте окна.

Оборудование, на котором проводят огневые работы:

- пропарьте;

- промойте;

- очистите;

- освободите от пожаро- и взрывоопасных веществ;

- отключите от коммуникаций.

Не отключайте от коммуникаций оборудование, которое используют для подготовки и проведения огневых работ.

Перед огневыми работами на временных местах:

- разработайте и проведите мероприятия по пожарной безопасности на местах огневых работ;

- уведомьте о мероприятиях по пожарной безопасности ответственного за противопожарную безопасность в организации;

- назначьте ответственного за соблюдение правил пожарной безопасности на месте огневых работ;

- проведите инструктаж по пожарной безопасности с исполнителями огневых работ;

- оформите и выдайте наряд-допуск.

Ответственный за противопожарную безопасность, после того как получит извещение об огневых работах:

- намечает дополнительные противопожарные мероприятия с записью в наряде-допуске;

- проверяет готовность места огневых работ, наличие квалификационных удостоверений и знание правил пожарной безопасности у исполнителей огневых работ.

Это следует из пунктов 7.4, 7.9.1–7.9.6, 7.9.7.1–7.9.7.3 ПОТ РО 14000-005-98, пункта 414 Правил противопожарного режима в РФ.

Огневые работы на взрывопожароопасных участках

На взрывопожароопасных участках к наряду-допуску оформите план проведения огневых работ (приложение №10 к ПОТ РО 14000-005-98). План разрабатывает начальник подразделения с механиком подразделения и утверждает главный инженер или технический директор организации.

План проведения огневых работ и наряд-допуск оформите в двух экземплярах – для руководителя огневых работ и ответственного за противопожарную безопасность.

После мероприятий по плану проведения огневых работ и проверки инструмента, приспособлений, средств защиты начальник подразделения подписывает и согласует с пожарной охраной наряд-допуск на огневые работы.

Производственное оборудование перед огневыми работами на взрывопожароопасных участках необходимо:

- остановить;

- освободить от пожаровзрывоопасных продуктов;

- отключить от питания.

Если необходимо, выставите временный пост из числа добровольной пожарной дружины или работников цеха.

Это следует из пунктов 7.9.1–7.9.6, 7.9.7.1–7.9.7.3 ПОТ РО 14000-005-98.

Запреты при работе с открытым огнем

Не храните в сварочных кабинах:

- одежду;

- легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- другие горючие материалы.

Не проводите огневые работы одновременно с:

- гидроизоляцией и пароизоляцией на кровле;

- монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями;

- наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с помощью горючих материалов.

Не проводите огневые работы:

- с неисправной аппаратурой;

- в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами;

- на конструкциях и изделиях, которые только что окрасили горючими красками или лаками;

- со спецодеждой и рукавицами со следами горючих жидкостей;

- на аппаратах и коммуникациях, которые заполнены горючими и токсичными веществами, под давлением, электрическим напряжением;

- на элементах зданий из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями;

- если электрические провода касаются баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными под давлением газами;

- в присутствии покупателей в торговых залах торговых организаций;

- в помещениях перед началом или во время массовых мероприятий.

Не допускайте к самостоятельной огневой работе учеников и работников без квалификационного удостоверения, которые не прошли пожарно-технический минимум.

Если в организации нет централизованного электро- и газоснабжения, организуйте не более 10 постоянных мест огневых работ, таких как сварочные, резательные мастерские и т. п.

Это следует из пункта 7.6 ПОТ РО 14000-005-98, пунктов 32, 115, 304, 374, 382, 424, 426–427 Правил противопожарного режима в РФ.

Паяльные работы

Кроме Правил для всех огневых работ, соблюдайте специальные правила для паяльных работ.

При паяльных работах очистите рабочее место от горючих материалов и защитите конструкции из горючих материалов, которые расположены на расстоянии менее 5 метров, экранами из негорючих материалов или полейте их водой, водным раствором пенообразователя и т. п.

Допустите к работе с паяльным лампами сотрудников с соответствующим навыками, которые:

- прошли курс обучения работе с паяльными лампами;

- сдали экзамен квалификационной комиссии.

Содержите паяльные лампы в исправности и проверяйте параметры по техническим документам не реже одного раза в месяц.

Испытывайте паяльные лампы двойным рабочим давлением не реже двух раз в год. Результат испытания оформляйте актом.

Заполняйте лампу горючим не более чем на три четверти. Не повышайте давление в резервуаре лампы более допустимого по паспорту.

Не заправляйте лампу:

- бензином или смесью керосина и бензина – для керосиновых ламп;

- горючим с посторонними примесями и водой.

Не отворачивайте воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла.

Вблизи открытого огня, например рядом с горящей спичкой, сигаретой и т. п., нельзя:

- ремонтировать лампу;

- выливать из лампы горючее;

- заправлять лампу.

Работайте с паяльной лампой напряжением до 10 кВ при расстоянии от пламени лампы до токоведущих частей не менее 1,5 м, свыше 10 кВ – не менее 3 м.

Не работайте паяльной лампой в траншеях, где может скопиться газ, или вблизи газопровода.

При работе с керосиновыми паяльными лампами нельзя:

- разжигать лампу через горелку;

- приближаться с горячей лампой к легковоспламеняющимся предметам;

- наливать или выливать горючее во время работы лампы;

- разбирать лампу вблизи открытого огня;

- заправлять лампу бензином;

- снимать горелку до спуска давления.

Спускайте давление воздуха из резервуара лампы после того, как потушите лампу и остынет горелка.

Это следует из пунктов 7.2, 13.4.1, 20.21, 22.6.1–22.6.6 ПОТ РО 14000-005-98, пунктов 433–434 Правил противопожарного режима в РФ.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018