Редакция от 13 фев 2017

Как эксплуатировать баллоны под избыточным давлением

Т. Кутузова

Баллоны предназначены для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов. Это указано в пункте 4 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 032/2013, принятого решением Совета ЕЭК от 2 июля 2013 г. № 41 (далее – ТР ТС 032/2013).

Баллоны под избыточным давлением (далее – баллоны) эксплуатируют по утвержденной в организации инструкции.

Срок службы баллонов определяет организация-изготовитель. Если таких сведений нет, сроком службы считают 20 лет. Это указано в пункте 485 Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116 (далее – Правила от 25 марта 2014 г. № 116).

Эксплуатировать баллоны массового применения объемом меньше 50 л дольше назначенного срока запрещено. Исключение – баллоны специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным проектом. По истечении срока их службы проводят экспертизу промышленной безопасности.

Работники, которые обслуживают баллоны, должны:

- пройти проверку знаний инструкции;

- иметь удостоверение о допуске к самостоятельной работе.

У каждого баллона должен быть паспорт оборудования – основной документ его идентификации (п. 17 ТР ТС 032/2013). В паспорте проставляют печать изготовителя и указывают дату оформления.

Ситуация: что делать с баллонами под давлением, у которых закончился нормативный срок эксплуатации (40 лет)

Если объем баллонов больше 50 л или баллоны выполнены по индивидуальным проектам, можно продлить срок их службы. Для этого проводят экспертизу промышленной безопасности (п. 485 Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116).

Баллоны объемом меньше 50 л запрещено использовать дольше срока их эксплуатации. В этом случае составляют акт о том, что баллоны в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации подлежат утилизации. На основании этого акта бухгалтерия списывает баллоны.

Перед утилизацией баллоны приводят в негодность, для этого на резьбе горловины наносят насечки или просверливают отверстия на корпусе, которые исключают возможность их дальнейшего использования. Утилизируют баллоны в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации.

Регистрация в Ростехнадзоре

Отдельные баллоны надо регистрировать в Ростехнадзоре. Это не относится:

- к баллонам вместимостью до 100 л включительно, которые установлены стационарно, а также предназначены для транспортирования или хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов (п. «г» ст. 215 Правил от 25 марта 2014 г. № 116);

- сосудам для хранения или транспортирования сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел под давлением, если их регулярно опустошают (п. «ж» ст. 215 Правил от 25 марта 2014 г. № 116);

- сосудам со сжатыми и сжиженными газами для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены (п. «з» ст. 215 Правил от 25 марта 2014 г. № 116);

- сосудам, установленным в подземных горных выработках (п. «и» ст. 215 Правил от 25 марта 2014 г. № 116).

За безопасностью баллонов, которые не нужно регистрировать в органах Ростехнадзора, следит эксплуатирующая их организация. У таких баллонов должно быть разрешение на применение, а лица, их обслуживающие, должны пройти аттестацию в соответствии с приказом Ростехнадзора «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 29 января 2007 г. № 37.

Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов, на которых эксплуатируют баллоны, не нуждающиеся в регистрации в органах Ростехнадзора, не нужна.

Оснащение баллонов

Баллоны укомплектовывают вентилями, которые плотно ввернуты в отверстия горловины или в расходно-наполнительные штуцера у специальных баллонов без горловины (п. 477 Правил от 25 марта 2014 г. № 116).

Баллоны вместимостью больше 100 л оснащают предохранительными клапанами. Если баллоны устанавливают группой, можно предусмотреть один предохранительный клапан на всю группу баллонов.

Боковые штуцера вентилей для баллонов с водородом или другими горючими газами должны иметь левую резьбу, а для баллонов с кислородом и другими негорючими газами – правую. Вентили в баллонах для кислорода ввертывают вместе с уплотняющими материалами, которые не возгораются в среде кислорода.

Внимание: требования к маркировке баллонов.

На верхнюю сферическую часть каждого баллона наносят четко различимые данные:

- сведения изготовителя;

- сведения о техническом освидетельствовании баллона: дату проведения; клеймо организации (индивидуального предпринимателя), проводившей техническое освидетельствование; максимальное разрешенное давление; массу пустого баллона.

Если этих данных на баллоне нет, эксплуатировать его запрещено.

Массу баллонов указывают с учетом нанесенной краски, кольца для колпака и башмака, но без массы вентиля и колпака. Исключение – баллоны для растворенного ацетилена. Их наполняют пористой массой и растворителем. После наполнения на горловине баллона выбивают массу тары, в которую включают массу баллона без колпака, но с пористой массой и растворителем, башмаком, кольцом и вентилем.

Окраска баллонов

Окрашивать баллоны и наносить надписи могут организации-изготовители, наполнительные станции или испытательные пункты. При этом они обязаны руководствоваться требованиями ТР ТС 032/2013 (п. 483 Правил от 25 марта 2014 г. № 116).

Требования к отличительной окраске и идентификационной информации баллонов

| Наименование газа | Окраска баллонов | Текст надписи | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот | черная | Азот | желтый | коричневый |
| Аммиак | желтая | аммиак | черный | – |
| Аргон сырой | черная | аргон сырой | белый | белый |
| Аргон технический | черная | аргон технический | синий | синий |
| Аргон чистый | серая | аргон чистый | зеленый | зеленый |
| Ацетилен | белая | ацетилен | красный | – |
| Бутилен | красная | бутилен | желтый | черный |
| Нефтегаз | серая | нефтегаз | красный | – |
| Бутан | красная | бутан | белый | – |
| Водород | темно-зеленая | водород | красный | – |
| Воздух | черная | сжатый воздух | белый | – |
| Гелий | коричневая | гелий | белый | – |
| Закись азота | серая | закись азота | черный | – |
| Кислород | голубая | кислород | черный | – |
| Кислород медицинский | голубая | кислород медицинский | черный | – |
| Сероводород | белая | сероводород | красный | красный |
| Сернистый ангидрид | черная | сернистый ангидрид | белый | желтый |
| Углекислота | черная | углекислота | желтый | – |
| Фосген | защитная | – | – | красный |
| Фреон-11 | алюминиевая | фреон-11 | черный | синий |
| Фреон-12 | алюминиевая | фреон-12 | черный | – |
| Фреон-13 | алюминиевая | фреон-13 | черный | 2 красные |
| Фреон-22 | алюминиевая | фреон-22 | черный | 2 желтые |
| Хлор | защитная | – | – | зеленый |
| Циклопропан | оранжевая | циклопропан | черный | – |
| Этилен | фиолетовая | этилен | красный | – |
| Все другие горючие газы | красная | наименование газа | белый | – |
| Все другие негорючие газы | черная | наименование газа | желтый | – |

Если цвет окраски и текст надписей не определены ТР ТС 032/2013, их устанавливают проектной документацией или техническими условиями на продукцию, для хранения которой предназначены эти баллоны, и указывают в распорядительных документах.

Стационарно установленные баллоны вместимостью более 100 л можно окрашивать в другие цвета и наносить на них маркировку на основе проектной документации и руководства по эксплуатации.

Малолитражные баллоны до 12 л для дыхательных аппаратов и самоспасателей со сжатым воздухом можно окрашивать в серый или желтый цвет.

Надпись наносят по окружности баллона на длину не меньше 1/3 окружности, а полосу – по всей окружности (п. 484 Правил от 25 марта 2014 г. № 116).

Требования к оформлению надписей

| Объем баллонов | Высота букв | Ширина полосы |
| --- | --- | --- |
| Более 12 л | 60 мм | 25 мм |
| До 12 л | определяют в зависимости от величины боковой поверхности баллонов |  |

Освидетельствование баллонов

Баллоны регулярно освидетельствуют.

Освидетельствование проводят организации-изготовители, а также уполномоченные специализированные организации, у которых есть наполнительные станции или испытательные пункты. У этих организаций должны быть (п. 486 Правил от 25 марта 2014 г. № 116):

- специальные производственные помещения и технические средства;

- назначенные приказом лица, которые отвечают за проведение освидетельствования;

- клейма с индивидуальным шифром;

- производственные инструкции по проведению технического освидетельствования баллонов, в которых установлен объем и порядок проведения работ.

Перечень организаций, которые имеют шифры клейм для клеймения баллонов, приведен на сайте Ростехнадзора.

Во время освидетельствования баллонов, за исключением баллонов для растворенного под давлением ацетилена (п. 493 Правил от 25 марта 2014 г. № 116):

- осматривают внутреннюю и наружную поверхности баллонов;

- проверяют массу и вместимость баллонов;

- проводят гидравлическое испытание баллонов.

Освидетельствование баллонов для ацетилена производят на ацетиленовых наполнительных станциях в сроки, установленные изготовителем (но не реже чем через 5 лет). Во время освидетельствования:

- осматривают наружную поверхность;

- проверяют пористую массу;

- проводят пневматическое испытание.

Состояние пористой массы в баллонах для растворенного ацетилена проверяют не реже чем через 24 месяца.

Массу и вместимость стальных бесшовных баллонов до 12 л включительно и больше 55 л, а также сварных баллонов независимо от вместимости не проверяют.

Если с баллонами все в порядке, на них наносят клеймо круглой формы диаметром 12 мм, дату проведенного и следующего освидетельствования.

Результаты технического освидетельствования баллонов вместимостью более 100 л заносят в паспорт баллона. В этом случае клейма на баллонах не ставят.

Забракованные баллоны приводят в негодность – наносят насечки на резьбе горловины или просверливают отверстия на корпусе.

Периодичность технических освидетельствований баллонов, находящихся в эксплуатации и не подлежащих учету в органах Ростехнадзора

| № п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллоны, находящиеся в эксплуатации для наполнения газами, вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала: |  |  |
|  | а) со скоростью не более 0,1 мм/год | 5 лет | 5 лет |
|  | б) со скоростью более 0,1 мм/год | 2 года | 2 года |
| 2 | Баллоны, предназначенные для обеспечения топливом двигателей транспортных средств, на которых они установлены: а) для сжатого газа: |  |  |
|  | изготовленные из легированных сталей и металлокомпозитных материалов | 5 лет | 5 лет |
|  | изготовленные из углеродистых сталей и металлокомпозитных материалов | 3 года | 3 года |
|  | изготовленные из металлокомпозитных материалов, в том числе с алюминиевыми лейнерами | 3 года | 3 года |
|  | изготовленные из неметаллических материалов | 2 года | 2 года |
|  | б) для сжиженного газа | 2 года | 2 года |
| 3 | Баллоны со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материалов (коррозия и т. п.) со скоростью менее 0,1 мм/год, в которых давление выше 0,07 МПа создается периодически для их опорожнения | 10 лет | 10 лет |
| 4 | Баллоны, установленные стационарно, а также установленные постоянно на передвижных средствах, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, аргон, азот, гелий с температурой точки росы -35 С и ниже, замеренной при давлении 15 МПа и выше, а также баллоны с обезвоженной углекислотой | 10 лет | 10 лет |

Периодичность технических освидетельствований баллонов, подлежащих учету в органах Ростехнадзора

| № п/п | Наименование | Наружный и внутренний осмотры | Гидравлическое испытание пробным давлением |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баллоны, установленные стационарно, а также установленные постоянно на передвижных средствах, в которых хранятся сжатый воздух, кислород, азот, аргон и гелий с температурой точки росы -35 С и ниже, замеренной при давлении 15 МПа и выше, а также баллоны с обезвоженной углекислотой | 10 лет | 10 лет |
| 2 | Все остальные баллоны: |  |  |
|  | со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материалов (коррозия и т. п.) со скоростью не более 0,1 мм/год | 4 года | 8 лет |
|  | со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материалов со скоростью более 0,1 мм/год | 2 года | 8 лет |

Хранение баллонов

Баллоны с газами можно хранить как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе. В последнем случае их защищают от атмосферных осадков и солнечных лучей. Исключение – баллоны с ядовитыми газами, их хранят в специальных закрытых помещениях. Запрещено хранить на одном складе баллоны с кислородом и горючими газами. Это указано в пункте 526 Правил от 25 марта 2014 г. № 116.

Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками, а также баллоны специальной конструкции с вогнутым днищем хранят в вертикальном положении. Для предохранения от падения баллоны устанавливают в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждают барьером.

Баллоны без башмаков можно хранить в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах.

На открытых площадках можно укладывать баллоны с башмаками в штабеля с прокладками между горизонтальными рядами. В качестве прокладок можно использовать неметаллические материалы с амортизирующими свойствами, например, веревки, деревянные брусья, резину. Высота штабелей не должна превышать 1,5 м, вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.

Здание склада, где хранят баллоны под давлением, должно быть одноэтажным с покрытиями легкого типа и не иметь чердачных помещений. Стены, перегородки, покрытия складов для хранения газов выполняют из несгораемых материалов.

Окна и двери должны открываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть матовые или закрашенные белой краской.

Высота складских помещений для баллонов должна быть не меньше 3,25 м от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия.

Полы складов должны быть ровные с нескользкой поверхностью, а складов для баллонов с горючими газами – с поверхностью из материалов, исключающих искрообразование при ударе о них какими-либо предметами (п. 530 Правил от 25 марта 2014 г. № 116).

На складе вывешивают инструкции, правила и плакаты по обращению с баллонами, находящимися на складе.

Склады должны иметь естественную или искусственную вентиляцию. Склады для баллонов со взрыво- и пожароопасными газами должны находиться в зоне молниезащиты.

Складское помещение для хранения баллонов разделяют несгораемыми стенами на отсеки, в каждом из которых можно хранить:

- не более 500 баллонов (40 л) с горючими или ядовитыми газами;

- не более 1000 баллонов (40 л) с негорючими и неядовитыми газами.

Нельзя устанавливать и хранить баллоны в местах прохода людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов:

- запирают на замок;

- оснащают жалюзи для проветривания, а также предупреждающими надписями «Огнеопасно. Газ».

Это указано в пункте 93 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

Использование баллонов

Перед использованием баллон с газом устанавливают в вертикальное положение и надежно закрепляют от падения. Во время ремонтных или монтажных работ баллон со сжатым кислородом можно укладывать на землю или пол. При этом:

- вентиль располагают выше башмака баллона и предотвращают перекатывание баллона;

- верхнюю часть баллона размещают на прокладке с вырезом, которая выполнена из материала, исключающего искрообразование.

В горизонтальном положении нельзя использовать баллоны со сжиженными и растворенными под давлением газами (пропан-бутан, ацетилен).

Запрещено использовать находящийся в баллонах газ полностью. Остаточное давление в баллоне устанавливают в руководстве по эксплуатации. Оно должно быть не менее 0,05 МПа.

Подают газ из баллонов в оборудование с меньшим рабочим давлением через редуктор, предназначенный для данного газа и окрашенный в соответствующий цвет. На входе в редуктор устанавливают манометр со шкалой.

Чтобы избежать возгорания баллонов, проверяют все подключаемое к ним оборудование и трубопроводы – они должны быть исправны и соответствовать газу в баллоне.

Наполняют баллоны в специализированных наполнительных организациях по утвержденной ими инструкции.

Внимание: если из-за неисправности вентилей невозможно на месте потребления выпустить газ из баллонов, их возвращают на наполнительную станцию отдельно от пустых баллонов. На неисправные баллоны наносят временную надпись любым способом, не нарушающим целостность корпуса баллона (п. 519 Правил от 25 марта 2014 г. № 116).

Ситуация: какой нормой наполнения руководствоваться при заправке автомобильных баллонов сжиженными углеводородными газами, если отсутствуют сведения о норме наполнения от завода – изготовителя баллонов

Баллоны наполняют сжиженными газами по нормам, установленным изготовителем баллонов или техническими условиями на сжиженные газы. Если таких сведений нет, нормы наполнения определяют с учетом разрешенного давления баллона в соответствии с приложением 6 к Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, утвержденным приказом Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116 (далее – Правила ПБ ОПО).

Требования к сливо-наливным операциям на АГЗС установлены Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденными приказом Ростехнадзора от 11 декабря 2014 г. № 559 (далее – Правила безопасности АГЗС).

Техническое обслуживание и ремонт оборудования выполняют в соответствии с требованиями, установленными Правилами ПБ ОПО (п. 22 Правил безопасности АГЗС). Наполнение баллонов газами производят по инструкции, разработанной и утвержденной наполнительной организацией в установленном порядке с учетом свойств газа, местных условий и требований руководства по эксплуатации и иной документации изготовителя баллона (п. 521 Правил ПБ ОПО).

Перемещение баллонов

В местах производства работ баллоны перемещают с помощью специально приспособленных тележек или других устройств, которые позволяют безопасно перевозить баллоны.

Наполненные баллоны в пределах границ ОПО, производственной площадки предприятия и на других объектах перевозят на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении с прокладками между баллонами. Все баллоны во время перевозки укладывают вентилями в одну сторону.

Можно перевозить баллоны в специальных контейнерах, а также без контейнеров в вертикальном положении с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.

Баллоны транспортируют с навернутыми колпаками или другой защитой запорного органа.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018