Редакция от 1 янв 2016

Как определяется необходимое количество пожарных датчиков (извещателей)?

Этот вопрос регулирует "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", утв. приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175.

Так, например, согласно пунктам 13.3.1 - 13.3.3:

«Количество автоматических пожарных извещателей определяется необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений или зон помещений, а количество извещателей пламени - и по контролируемой площади оборудования".

В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ".

В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:

а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3 - 13.6 ;

б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;

в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с Приложением О ;

г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа, а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей».

Т.е. при определении необходимого количества датчиков необходимо исходить из площади помещений, зонирования помещений, конкретных условий, а также из характеристик моделей датчиков.

Количество пожарных датчиков определяется необходимостью обнаружения возгораний по всей контролируемой площади помещений (зон), а для датчиков пламени - и оборудования.

Тип противопожарной системы, ее состав, количество и местоположение пожарных датчиков определяются в проекте пожарной сигнализации. См. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 83 ): «Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке».

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018