Редакция от 1 янв 2016

Что входит в обязательный объем работ по ежегодной проверке углекислотных и порошковых огнетушителей?

Пунктом 4.3.7. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, утв. приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 179, определено, что ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.

Пунктом 4.4.1. СП 9.13130.2009 определена периодичность перезарядки огнетушителей: все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже сроков, указанных в таблице 1 данного СП. Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.

Таким образом, в обязательный объем работ по ежегодной проверке углекислотных и порошковых огнетушителей входит:

- внешний осмотр огнетушителей,

- осмотр места их установки и подходов к ним,

- контроль величины утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей,

- вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценка состояния фильтров, проверка параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018