Редакция от 1 мар 2018

Как организовать технический осмотр зданий и сооружений

Аникушин А. В.

Чтобы произвести технический осмотр зданий и сооружений, создайте специальную комиссию.

В рекомендации – виды и порядок осмотров.

Виды осмотра

Чтобы обеспечить сохранность зданий и сооружений, провести своевременный ремонт и снизить его стоимость, проведите технический осмотр зданий и сооружений (п. 1.2 положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утв. постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279 МДС 13-14.2000; далее – Положение).

Технические осмотры разделяют на периодические, внеплановые и текущие. Периодические осмотры делят на общие и частные.

Периодические общие технические осмотры зданий проводят два раза в год – весной и осенью (п. 2.4 Положения).

При общем осмотре обследуют все здание или сооружение в целом, включая все конструкции здания или сооружения, в том числе инженерное оборудование, отделку, элементы внешнего благоустройства.

При частном осмотре обследуют отдельные здания, или сооружения комплекса, или отдельные конструкции, виды оборудования. Например, фермы и балки здания, мосты и трубы на автомобильной дороге, колодцы на канализационной или водопроводной сети.

Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводят после аварий или стихийных бедствий. Например, пожаров, ураганных ветров, ливней или снегопадов, землетрясений и т. д. (п. 2.8 Положения).

Текущий осмотр проводят для основных конструкций зданий с тяжелым крановым оборудованием, а также зданий и сооружений, которые эксплуатируют в сильно агрессивной среде. Текущий осмотр проводят один раз в 10 дней (п. 2.7 Положения).

Внимание: для производственных зданий и сооружений на подработанных подземными горными выработками территориях, на просадочных грунтах и в районах долголетней мерзлоты, а также производственных зданий и сооружений, которые эксплуатируют при постоянной вибрации, устанавливают особо жесткий режим осмотров (п. 2.9 Положения).

Как производят

Осмотр зданий и сооружений проведите в соответствии с отраслевыми инструкциями по технической эксплуатации производственных зданий и сооружений (п. 1.6 Положения).

Для общего осмотра зданий и сооружений руководитель предприятия назначает комиссию. Как правило, возглавляет комиссию руководитель предприятия или его заместитель, а на крупных предприятиях – другой специалист по назначению директора.

В состав комиссии включают (п. 2.11 Положения):

- лиц, которые специально занимаются наблюдением за эксплуатацией зданий;

- представителей служб, которые эксплуатируют оборудование зданий, санитарно-технические устройства и электроосвещение;

- представителей железнодорожного или транспортного цеха, если в здании есть железнодорожный въезд.

Специалиста по охране труда включают в комиссию на усмотрение руководителя.

Для текущих осмотров начальник отдела, который эксплуатирует соответствующее здание или группу зданий и сооружений, назначает сотрудников по собственному усмотрению (п. 2.12 Положения).

Результаты всех видов осмотров зафиксируйте актом в произвольной форме, в котором отметьте дефекты зданий и сооружений, а также меры по их устранению со сроками выполнения (п. 2.13 Положения).

Заключения по результатам периодических техосмотров здания или сооружения заносят в технический журнал по эксплуатации здания и сооружения. Форма журнала приведена в приложении 2 к Положению.

Как проводят весенний осмотр

Весенний осмотр произведите после таяния снега, чтобы освидетельствовать состояние зданий или сооружений после таяния снега или зимних дождей. В районах с бесснежной зимой сроки весенних осмотров устанавливает руководитель предприятия (п. 2.5 Положения).

При весеннем техосмотре установите дефектные места, которые требуют длительного наблюдения, и проверьте:

- состояние несущих и ограждающих конструкций;

- механизмы и открывающиеся элементы окон, фонарей, ворот, дверей, водостоки, отмостки и ливнеприемники.

Как проводят осенний осмотр

Осенний осмотр проведите после окончания летних работ по текущему ремонту, чтобы проверить (п. 2.6 Положения):

- несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений и принять меры по устранению всякого рода щелей и зазоров;

- подготовленность покрытий зданий к удалению снега и необходимые для этого средства (снеготаялки, рабочий инвентарь), а также состояние желобов и водостоков;

- исправность и готовность к работе в зимних условиях открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств.

На что обратить внимание при осмотре

При проведении весеннего и осеннего осмотра проверьте (п. 2.15 Положения):

- положение основных конструкций производственных зданий и сооружений, подвергающихся постоянной вибрации с помощью геодезических инструментов;

- поверхность земли на наличие уклона от стен здания, исправность отмостки вокруг здания, отсутствие щелей между асфальтовыми или бетонными покрытиями;

- отсутствие складирования материалов, отходов производства и мусора, а также устройства цветников и газонов непосредственно у стен зданий;

- наличие отводов атмосферных и талых вод с кровли и крыш зданий;

- своевременность уборки снега от стен и с покрытий зданий и сооружений;

- стены зданий на наличие-отсутствие выбросов отработанных воды и пара;

- отсутствие течи в соединениях и через трещины стенок труб, фасонных частей и приборов;

- работу вентиляционных систем;

- плотность примыкания кровли к стенам, парапетам, трубам, вышкам, антенным устройствам и другим выступающим конструкциям;

- отсутствие гнили в конструкциях из дерева;

- состояние швов сварных, клепаных, болтовых соединений металлических конструкций;

- конструкции, которые подвержены динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в агрессивной среде.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018