Редакция от 1 янв 2018

Как обеспечить безопасность при эксплуатации вагона-бытовки

Е. Кукушкин

Чтобы обеспечить безопасность при эксплуатации вагона-бытовки, учтите требования к размерам и размещению бытовок.

Чтобы обеспечить пожарную безопасность, разместите бытовку рядом с источником водоснабжения и оснастите ее средствами пожаротушения.

Какие требования к размеру

Высота мобильных административно-бытовых помещений, в том числе вагонов-бытовок, должна быть не менее 2,4 м. Требования к ширине и длине вагонов-бытовок не установлены.

Такие положения указаны в пункте 4.3 СП 44.13330.2011.

Увеличьте на 7 процентов площадь вагона-бытовки, если работники постоянно находятся в нем (п. 2 примечания 1 СП 44.13330.2011).

Обеспечьте высоту бытовки не менее 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций перекрытий, оборудования и коммуникаций (п. 4.4 СП 44.13330.2011).

Как размещать

Размещайте вагоны-бытовки одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. м (п. 394 постановления Правительства от 25.04.2012 № 390).

Внимание: запретите проживание сотрудников в вагонах-бытовках на территории строительства

Разместите бытовки рядом с источником противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников используйте естественные и искусственные водоемы, внутренний и наружный водопроводы (п. 2 ст. 62 Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Расстояние между бытовками зависит от степени их огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности (п. 6.1.2 СП 4.13130). Расстояние не может быть меньше размеров, указанных в таблице.

| Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Расстояния между зданиями, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I и II степень огнестойкости. III и IV степень огнестойкости класса С0 | III степень огнестойкости класса С1 | III степень огнестойкости классов С2 и С3. IV степень огнестойкости классов С1, С2 и С3. V степень огнестойкости |
| I и II степень огнестойкости. III и IV степень огнестойкости класса С0 | Не нормируется для зданий категорий Г и Д. 9 – для зданий категорий А, Б и В (п. 6.1.5 СП 4.13130) | 9 | 12 |
| III степень огнестойкости класса С1 | 9 | 12 | 15 |
| III степень огнестойкости классов С2 и С3. IV степень огнестойкости классов С1, С2 и С3. V степень огнестойкости | 12 | 15 | 18 |

Как определить категорию по пожарной и взрывопожарной опасности

Категорию по пожарной и взрывопожарной опасности определите исходя из вида, количества и свойств горючих веществ и материалов, которые находятся в вагонах-бытовках, а также с учетом планировки и технологических процессов, которые в них проводятся (п. 4.2 СП 12.13130.2009).

Определите категорию вагона-бытовки по таблице. Для этого проверьте соответствие от наиболее опасной – А к наименее опасной – Д (п. 5.2 СП 12.13130.2009).

| Категория помещения | Характеристика веществ и материалов в помещении |
| --- | --- |
| А – повышенная взрывопожароопасность | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C, которые могут взорваться с избыточным давлением взрыва при воспламенении больше 5 кПа. Вещества и материалы, которые могут взорваться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом с избыточным давлением взрыва при воспламенении больше 5 кПа |
| Б – взрывопожароопасность | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 °C. Горючие жидкости, которые могут образовать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси с избыточным давлением взрыва при воспламенении больше 5 кПа |
| В1–В4 – пожароопасность | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые вещества и материалы, в том числе пыли и волокна, вещества и материалы, которые горят при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом |
| Г – умеренная пожароопасность | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, при обработке которых выделяется лучистое тепло, искры и пламя. Горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигают или утилизируют как топливо |
| Д – пониженная пожароопасность | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

Какие системы пожаротушения должны быть в вагонах-бытовках

В вагонах-бытовках, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травмам или гибели людей, установите системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 2 ст. 54 Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Кроме того, обеспечьте вагоны-бытовки первичными средствами пожаротушения (п. 1 ст. 60 Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Выбирайте тип и количество огнетушителей в вагоне-бытовке в соответствии с пунктом 465, приложениями № 1 и 2 к постановлению Правительства от 25.04.2012 № 390 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории бытовки по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (ст. 8 Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Нормы обеспечения огнетушителями

| Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности | Класс пожара | Огнетушители с рангом тушения модельного очага |
| --- | --- | --- |
| А, Б, В1–В4 | А | 4А |
|  | В | 144В |
|  | С | 4А, 144В, С или 144В, С |
|  | D | D |
|  | Е | 4А, 144В, С, Е или 144В, С, Е |
| Г, Д | А | 2А |
|  | В | 55В |
|  | С | 2А, 55В, С или 55В, С |
|  | D | D |
|  | Е | 2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е |

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
1otruda.ru
Дата копирования: 13.06.2018